## Heating Mode
Heating Capacity
Ambient (℃) Outlet (℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
30 | 7.8 | 9.65 | 12.5 | 13.28 | 13.8 | 15.2 | 15.65 | 16.3 | 16.7 | 17.2 | 18.6 | 20.7 | 23.2 | 24.6 | 25.4 | 26.2
35 | 7.4 | 9.2 | 11.5 | 12.29 | 12.8 | 13.9 | 14.49 | 15.41 | 16.02 | 16.4 | 17.9 | 20.4 | 22.5 | 24.1 | 24.9 | 25.6
40 | 7.1 | 8.8 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 13.2 | 13.86 | 14.9 | 15.31 | 15.9 | 17.3 | 19.8 | 21.8 | 23.4 | 24.2 | 24.8
45 | 6.5 | 8.1 | 10.1 | 10.78 | 11.1 | 12.7 | 13.3 | 14.03 | 14.59 | 15.3 | 16.6 | 18.8 | 20.6 | 22.3 | 23.4 | 24.1
50 | 5.7 | 7.1 | 8.8 | 9.92 | 10.6 | 12.4 | 12.95 | 13.66 | 14.13 | 14.9 | 16.1 | 17.8 | 19.6 | 21.1 | 22.5 | 23.4
55 | 5.2 | 6.5 | 8.1 | 9.32 | 10.1 | 11.83 | 12.42 | 12.8 | 9.73 | 14.5 | 15.6 | 16.7 | 18.2 | 20.1 | 21.5 | 22.4
Power Input
Ambient (℃) Outlet (℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
30 | 3.33 | 3.45 | 3.57 | 3.6685 | 3.63 | 3.71 | 3.7173 | 3.75 | 3.7783 | 3.81 | 3.83 | 4 | 3.95 | 4.02 | 3.9 | 3.77
35 | 3.56 | 3.64 | 3.69 | 3.6907 | 3.76 | 3.83 | 3.8743 | 3.9 | 3.9169 | 3.98 | 4.01 | 4.18 | 4.24 | 4.24 | 4.07 | 3.91
40 | 3.74 | 3.83 | 3.96 | 4.0502 | 4.03 | 4.13 | 4.1373 | 4.23 | 4.2528 | 4.29 | 4.3 | 4.43 | 4.35 | 4.32 | 4.27 | 3.99
45 | 4.09 | 4.13 | 4.14 | 4.2778 | 4.22 | 4.29 | 4.375 | 4.33 | 4.3946 | 4.43 | 4.46 | 4.65 | 4.51 | 4.45 | 4.35 | 4.14
50 | 4.38 | 4.49 | 4.56 | 4.7692 | 4.61 | 4.73 | 4.7786 | 4.79 | 4.7736 | 4.78 | 4.82 | 4.88 | 4.84 | 4.67 | 4.49 | 4.32
55 | 4.73 | 5 | 5 | 5.2955 | 5.02 | 5.12 | 5.2405 | 5.2 | 3.892 | 5.22 | 5.23 | 5.25 | 5.11 | 4.87 | 4.64 | 4.44
COP
Ambient (℃) Outlet (℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
30 | 2.34 | 2.8 | 3.5 | 3.62 | 3.8 | 4.1 | 4.21 | 4.35 | 4.42 | 4.52 | 4.86 | 5.18 | 5.65 | 6.01 | 6.52 | 6.95
35 | 2.08 | 2.53 | 3.12 | 3.33 | 3.4 | 3.63 | 3.74 | 3.95 | 4.09 | 4.12 | 4.46 | 4.88 | 5.31 | 5.68 | 6.12 | 6.54
40 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.79 | 2.9 | 3.2 | 3.35 | 3.52 | 3.6 | 3.71 | 4.02 | 4.47 | 5.01 | 5.42 | 5.67 | 6.21
45 | 1.59 | 1.96 | 2.44 | 2.52 | 2.63 | 2.96 | 3.04 | 3.24 | 3.32 | 3.45 | 3.72 | 4.15 | 4.57 | 5.01 | 5.38 | 5.82
50 | 1.3 | 1.58 | 1.93 | 2.08 | 2.3 | 2.62 | 2.71 | 2.85 | 2.96 | 3.12 | 3.34 | 3.65 | 4.05 | 4.52 | 5.01 | 5.42
55 | 1.1 | 1.3 | 1.62 | 1.76 | 2.01 | 2.31 | 2.37 | 2.46 | 2.5 | 2.78 | 2.98 | 3.18 | 3.56 | 4.13 | 4.63 | 5.05

## Cooling Mode
Cooling Capacity
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
10 | 8.14 | 7.89 | 7.34 | 7.15 | 6.08
15 | 8.46 | 8.14 | 7.66 | 7.35 | 6.55
20 | 8.86 | 8.43 | 8.23 | 7.74 | 6.93
25 | 9.34 | 8.99 | 8.6 | 8.14 | 7.43
30 | 9.94 | 9.4 | 8.95 | 8.54 | 7.94
35 | 10.55 | 9.94 | 9.24 | 8.96 | 8.43
Power Input
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
10 | 3.09 | 3.28 | 3.41 | 3.68 | 3.75
15 | 2.81 | 3.05 | 3.18 | 3.37 | 3.55
20 | 2.67 | 2.86 | 3.07 | 3.21 | 3.26
25 | 2.57 | 2.74 | 2.84 | 3 | 3.11
30 | 2.51 | 2.63 | 2.8 | 2.91 | 2.99
35 | 2.45 | 2.54 | 2.6 | 2.76 | 2.96
EER
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
10 | 3.54 | 3.27 | 2.99 | 2.7 | 2.39
15 | 3.99 | 3.59 | 3.29 | 2.99 | 2.78
20 | 4.35 | 3.94 | 3.59 | 3.29 | 2.99
25 | 4.69 | 4.29 | 4 | 3.64 | 3.29
30 | 5.05 | 4.61 | 4.19 | 3.89 | 3.59
35 | 5.41 | 4.99 | 4.61 | 4.24 | 3.79