## Heating Mode
Теплова потужність（кВТ）
Ambient (℃) Outlet (℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
30 | 7.12 | 7.85 | 9.3 | 9.81 | 10.15 | 10.86 | 11.32 | 12.01 | 12.52 | 13.28 | 13.99 | 15.4 | 16.31 | 17.09 | 18.1 | 19.28
35 | 6.8 | 7.62 | 8.53 | 9.24 | 9.71 | 10.4 | 10.9 | 11.65 | 12.17 | 12.92 | 13.52 | 14.78 | 15.75 | 16.68 | 17.61 | 18.81
40 | 6.31 | 7.1 | 8.34 | 8.99 | 9.42 | 10.2 | 10.63 | 11.28 | 11.83 | 12.65 | 13.3 | 14.49 | 15.51 | 16.4 | 17.21 | 18.61
45 | 5.89 | 6.81 | 8.12 | 8.7 | 9.1 | 9.87 | 10.39 | 11.15 | 11.65 | 12.3 | 12.9 | 14.17 | 15.12 | 16.12 | 16.89 | 18.09
50 |  | 6.2 | 7.41 | 8.06 | 8.49 | 9.35 | 9.75 | 10.35 | 10.85 | 11.61 | 12.51 | 13.56 | 14.47 | 15.49 | 16.4 | 17.4
55 |  | 5.7 | 6.8 | 7.16 | 7.4 | 8.15 | 8.57 | 9.2 | 10.35 | 10.6 | 12.05 | 12.89 | 13.8 | 14.82 | 15.9 | 16.59
60
COP（kW/kW）
Ambient (℃) Outlet (℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
30 | 2.65 | 2.91 | 3.32 | 3.61 | 3.81 | 4.36 | 4.56 | 4.85 | 5.02 | 5.21 | 5.81 | 6.23 | 6.64 | 6.97 | 7.42 | 7.87
35 | 2.37 | 2.62 | 2.92 | 3.21 | 3.4 | 3.6 | 3.84 | 4.2 | 4.54 | 4.74 | 5.21 | 5.62 | 6.01 | 6.27 | 6.72 | 7.16
40 | 2.1 | 2.37 | 2.72 | 2.95 | 3.1 | 3.3 | 3.46 | 3.7 | 3.95 | 4.2 | 4.62 | 5.12 | 5.38 | 5.62 | 5.92 | 6.32
45 | 1.9 | 2.17 | 2.57 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.12 | 3.3 | 3.6 | 3.92 | 4.28 | 4.67 | 4.88 | 5.12 | 5.42 | 5.74
50 |  | 1.93 | 2.12 | 2.28 | 2.4 | 2.69 | 2.77 | 2.9 | 3.14 | 3.42 | 3.82 | 4.11 | 4.32 | 4.5 | 4.82 | 5.04
55 |  | 1.68 | 1.8 | 1.89 | 1.95 | 2.1 | 2.22 | 2.4 | 2.59 | 2.8 | 3.42 | 3.71 | 3.97 | 4.16 | 4.27 | 4.5
60
Consumed Power （kW）
Ambient (℃) Outlet (℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
30 | 2.6868 | 2.6976 | 2.8012 | 2.7175 | 2.664 | 2.4908 | 2.4825 | 2.4763 | 2.494 | 2.5489 | 2.4079 | 2.4719 | 2.4563 | 2.4519 | 2.4394 | 2.4498
35 | 2.8692 | 2.9084 | 2.9212 | 2.8785 | 2.8559 | 2.8889 | 2.8385 | 2.7738 | 2.6806 | 2.7257 | 2.595 | 2.6299 | 2.6206 | 2.6603 | 2.6205 | 2.6271
40 | 3.0048 | 2.9958 | 3.0662 | 3.0475 | 3.0387 | 3.0909 | 3.0723 | 3.0486 | 2.9949 | 3.0119 | 2.8788 | 2.8301 | 2.8829 | 2.9181 | 2.9071 | 2.9446
45 | 3.1 | 3.1382 | 3.1595 | 3.2222 | 3.25 | 3.29 | 3.3301 | 3.3788 | 3.2361 | 3.1378 | 3.014 | 3.0343 | 3.0984 | 3.1484 | 3.1162 | 3.1516
50 |  | 3.2124 | 3.4953 | 3.5351 | 3.5375 | 3.4758 | 3.5199 | 3.569 | 3.4554 | 3.3947 | 3.2749 | 3.2993 | 3.3495 | 3.4422 | 3.4025 | 3.4524
55 |  | 3.3929 | 3.7778 | 3.7884 | 3.7949 | 3.881 | 3.8604 | 3.8333 | 3.9961 | 3.7857 | 3.5234 | 3.4744 | 3.4761 | 3.5625 | 3.7237 | 3.6867
60

## Cooling Mode
Cooling Capacity
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
10 | 11.5 | 11.25 | 10.7 | 10.5 | 9.44
15 | 11.82 | 11.5 | 11.02 | 10.8 | 9.91
20 | 12.22 | 11.84 | 11.59 | 11.1 | 10.29
25 | 12.7 | 12.35 | 11.96 | 11.5 | 10.79
30 | 13.3 | 12.99 | 12.2 | 11.9 | 11.3
35 | 13.91 | 13.3 | 12.6 | 12.46 | 11.79
Power Input
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
10 | 2.987 | 3.1425 | 3.2424 | 3.4884 | 3.4327
15 | 2.7488 | 2.9487 | 3.0611 | 3.2727 | 3.348
20 | 2.6223 | 2.7859 | 2.9718 | 3.0833 | 3.1182
25 | 2.54 | 2.6848 | 2.7749 | 2.9114 | 2.9972
30 | 2.4813 | 2.6402 | 2.7111 | 2.8333 | 2.8974
35 | 2.4318 | 2.5094 | 2.561 | 2.7385 | 2.8756
EER
Ambient (℃) Outlet (℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
10 | 3.85 | 3.58 | 3.3 | 3.01 | 2.75
15 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.96
20 | 4.66 | 4.25 | 3.9 | 3.6 | 3.3
25 | 5 | 4.6 | 4.31 | 3.95 | 3.6
30 | 5.36 | 4.92 | 4.5 | 4.2 | 3.9
35 | 5.72 | 5.3 | 4.92 | 4.55 | 4.1